П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№    604			                                                            от   « 03 »   05          2017г.

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения в Моздокском

городском поселении РСО - Алания

Во исполнение требований статей 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и требованиями постановления Правительства РФ от 05сентября 2013 года                           № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования - Моздокское городское поселение, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  С.Б. Джанжаков

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 03.05.2017г. № 604

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение Моздокского городского поселения осуществляется из глубинных подземных скважин, используемых воды Абшеронско-среднечетвертичного водоносного комплекса Моздокского месторождения. По химическому составу воды сульфатно – гидрокарбонатные магниево-кальцевые с минерализацией от 0,2 до 0,62/дм3, в бактериальном отношении - здоровые (по заключению федерального агентства по недропользованию от 04.06.2010г.) Вся добываемая вода Моздокского месторождения соответствует нормам СанПиН2.1.4-1074-01.

Подъем воды из скважин осуществляется посредством погружных насосов марки ЭЦВ производительностью 160-255м3/час.

Вода из скважин подается в 2 железобетонных резервуара емкостью по 3000м3 каждый, откуда поступает на насосно-распределительную станцию                  2-го подъема с 6-ю насосными агрегатами типа «Д» (производительностью от 160 до 300м3/ч каждый). От насосной станции вода под напором подается в городскую водопроводную сеть по двум стальным трубопроводам ø500мм каждый.

Скважины городского водозабора пробурены в 1965 - 1992 годах, глубиною от 120 до 420м. Резервуары чистой воды и насосная станция                    II подъема построены на территории городского водозабора в 1982 году.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел на расчетный срок.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы городского водопровода приняты с увеличением существующего потребления на 10% (на расчетный срок).

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 2 пожара по 35 л/с каждый. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет:                             (35 * 2+10) * 3,6 * 3 = 864 м3.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах, расположенных на площадке водозабора.

Суммарные расходы воды питьевого качества

Таблица 1

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Maксимальносуточный расход воды, м3/сут. |
| Население 57,35 тыс. чел. | 15865,1 | 19038,12 |
| Прочие расходы 10% | 1586,5 | 1903,8 |
| Промышленные предприятия | 9310,0 | 9310,0 |
| Поливочные нужды | 4021,5 | 4021,5 |
| ИТОГО: | 30783,1 | 34273,42 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и промышленность. Расчетный срок

Таблица 2

| № района | Потребитель | Население, чел |  | Норма водопотребления л/сут. чел |  | Расходы воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | много-средне и малоэтажнзастройка | Индиви-дуальная | много-средне и малоэтажн застройка | Индиви- дуальная | среднесуточный | максимально - суточный К=1,2 |
| I | Население | 968 | 3871 | 300 | 200 | 2225,9 | 2671,08 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 222,6 | 267,1 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1514,0 | 1514,0 |
|  | Полив |  |  |  |  | 338,8 | 338,8 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4301,3 | 4790,98 |
| II | Население | 2253 | 9013 | 300 | 200 | 2478,5 | 2974,2 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 247,8 | 297,4 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 2118,2 | 2118,2 |
|  | Полив |  |  |  |  | 788,6 | 788,6 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5633,1 | 6178,4 |
| III | Население | 2063 | 8252 | 300 | 200 | 2269,3 | 2723,16 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 226,9 | 272,3 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1851,7 | 1851,7 |
|  | Полив |  |  |  |  | 722,0 | 722,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5069,9 | 5569,16 |
| IV | Население | 1589 | 6359 | 300 | 200 | 2225,5 | 2670,6 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 222,5 | 277,1 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1735,0 | 1735,0 |
|  | Полив |  |  |  |  | 556,3 | 566,3 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4739,3 | 5249,0 |
| V | Население | 1318 | 5272 | 300 | 200 | 1845,2 | 2214,2 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 184,5 | 221,4 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1017,2 | 1017,2 |
|  | Полив |  |  |  |  | 461,3 | 461,3 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3508,2 | 3914,1 |
| VI | Население | 1269 | 5077 | 300 | 200 | 1776,9 | 2132,3 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 177,7 | 213,2 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1073,9 | 1073,9 |
|  | Полив |  |  |  |  | 444,2 | 444,2 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3472,7 | 3863,6 |
|  | Итого по городу |  |  |  |  | 26724,5 | 29565,24 |

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Система и схема водоснабжения

Общий расход питьевой воды для на расчетный срок составит                29 565,24 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов. Предприятия, где на промышленные нужды по технологии производства не требуется вода питьевого качества, должны предусматривать оборотное водоснабжение.

Для обеспечения расходов водоснабжения на расчетный срок требуется расширение водозабора. С учетом его перспективного расширения за пределы участка подсчета запасов необходимо выполнить переоценку запасов подземных вод.

Система водоснабжения - объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная; низкого давления. Для групп зданий повышенной этажности предусматриваются повысительные насосные станции.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 152 535,0 м.

В системе водоснабжения города должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Таблица 3

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход стоков, м3/сут. | Maксимальносуточный расход стоков, м3/сут. |
| Население 57,35 тыс. чел. | 4963,5 | 5956,2 |
| Прочие расходы 5% | 248,2 | 297,8 |
| Промышленные предприятия | 497 | 497 |
| ИТОГО: | 5708,7 | 6751,0 |

Расходы бытовых и промышленных стоков. Расчетный срок

Таблица 4

| № района | Потребитель | Население, чел |  | Норма водоотведения л/сут. чел |  | Расходы стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | много-средне и малоэтажн застройка | индивидуальная | много-средне и малоэтажн застройка | индивидуальная | среднесуточный | максимально - суточный К=1,2 |
| I | Население | 968 | 3871 | 300 | 200 | 2225,9 | 2671,08 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 111,3 | 133,5 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1514,0 | 1514,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3851,2 | 4318,58 |
| II | Население | 2253 | 9013 | 300 | 200 | 2478,5 | 2974,2 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 123,9 | 148,7 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 2118,2 | 2118,2 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4720,6 | 5241,1 |
| III | Население | 2063 | 8252 | 300 | 200 | 2269,3 | 2723,16 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 113,5 | 136,1 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1851,7 | 1851,7 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4234,5 | 4710,96 |
| IV | Население | 1589 | 6359 | 300 | 200 | 2225,5 | 2670,6 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 111,3 | 133,5 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1735,0 | 1735,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4071,8 | 4539,1 |
| V | Население | 1318 | 5272 | 300 | 200 | 1845,2 | 2214,2 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 92,3 | 110,7 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1017,2 | 1017,2 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2954,8 | 3342,1 |
| VI | Население | 1269 | 5077 | 300 | 200 | 1776,9 | 2132,3 |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  | 88,8 | 106,6 |
|  | Промышленность |  |  |  |  | 1073,9 | 1073,9 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2939,6 | 3312,8 |
|  | Итого по городу |  |  |  |  | 22772,5 | 25464,64 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Для стабильной работы системы канализации города должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.

Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей составляет 82 394,0 м.